## Sheet1
Location ( Marker) | DRY Bulb ( Input 1) | Delta T | WET Bulb ( Input 2) | elev in Ft ( Input 3 ) | Echo % | Total Cooling hours | DX ( Needed) | EER H | Consumption Saving | Peak Demand Saving | water consumption G/Ton/Hr
MEXICO CITY | 84.2 | 27.4 | 56.8 | 7329.3963 | 99.97% | 3146 | 0.29 | 46.5534 | 72.08% | 61.53% | 0.90725
Cheyenne Municipal Arpt | 89.2 | 30.6 | 58.6 | 6125.3281 | 100% | 1387 | 0.35 | 46.0479 | 71.77% | 68.69% | 0.99405
Anchorage Merrill Field | 72.9 | 13.5 | 59.4 | 137.7953 | 99.24% | 397 | 0.52 | 40.8743 | 68.2% | 48.34% | 0.53209
Cedar City Municipal Ap | 93.4 | 33.9 | 59.5 | 5587.2703 | 100% | 2357 | 0.43 | 45.2835 | 71.29% | 65.95% | 1.1071
JOHANNESBURG | 84.2 | 24.5 | 59.7 | 5577.4278 | 95.38% | 2836 | 1.04 | 38.7999 | 66.49% | 46.57% | 0.80211
Denver Intl Ap | 94.3 | 34 | 60.3 | 5413.3858 | 99.22% | 2306 | 1.35 | 42.9438 | 69.73% | 47.26% | 1.1086
Albuquerque Intl Arpt Isis | 95.2 | 34.9 | 60.3 | 5311.6798 | 99.57% | 3020 | 0.65 | 41.6897 | 68.82% | 54.39% | 1.1337
Calgary Int'l | 83.5 | 23.2 | 60.3 | 3556.4304 | 100% | 870 | 0.48 | 44.6533 | 70.89% | 68.84% | 0.78704
NAIROBI/DAGORETTI_ | 84.2 | 23.9 | 60.3 | 5898.9501 | 99.3% | 3441 | 0.9 | 43.2533 | 69.94% | 24% | 0.72546
DUBLIN | 71.8 | 9 | 62.8 | 278.8714 | 91.58% | 285 | 0.76 | 33.9406 | 61.7% | 43.86% | 0.39052
San Francisco Intl Ap | 82.9 | 19.9 | 63 | 6.5617 | 98.38% | 985 | 0.89 | 38.9079 | 66.59% | 37.08% | 0.58321
Salt Lake City IntL Arpt Isis | 97.3 | 33.8 | 63.5 | 4225.7218 | 99.92% | 2499 | 0.79 | 41.848 | 68.94% | 58.46% | 1.158
Canberra Airport | 91.8 | 27.8 | 64 | 1902.8871 | 92.55% | 1786 | 1.05 | 34.6999 | 62.54% | 37.38% | 0.79867
Boise Air Terminal Uo | 98.1 | 33.9 | 64.2 | 2299.8688 | 99.95% | 2042 | 1.32 | 41.2203 | 68.46% | 59.33% | 1.0545
BIRMINGHAM | 80.1 | 15.9 | 64.2 | 324.8031 | 97.28% | 588 | 1.34 | 37.5017 | 65.33% | 38.71% | 0.5677
Vancouver Int'l | 77 | 12.2 | 64.8 | 6.5617 | 98.95% | 669 | 0.84 | 38.434 | 66.18% | 32.17% | 0.49421
RIYADH | 111.6 | 45.9 | 65.7 | 2007.874 | 98.62% | 6586 | 3.09 | 37.5149 | 65.35% | 15.11% | 1.5541
LONDON/GATWICK | 81 | 15.3 | 65.7 | 203.4121 | 95.67% | 809 | 1.29 | 35.3741 | 63.25% | 23.18% | 0.60712
Melbourne | 94.3 | 28.3 | 66 | 104.9869 | 83.67% | 1843 | 1.3 | 28.3115 | 54.08% | 33.23% | 0.70083
BERLIN | 86 | 20 | 66 | 160.7612 | 89.95% | 1284 | 1.82 | 31.5581 | 58.81% | 27.61% | 0.65594
Saint George Awos | 106.2 | 40.2 | 66 | 2939.6325 | 98.05% | 4210 | 2.03 | 37.56 | 65.39% | 45.09% | 1.3829
Tehran Mehrabad | 101.3 | 35.1 | 66.2 | 3904.1995 | 99.76% | 4115 | 0.85 | 41.4521 | 68.64% | 58.34% | 1.2995
PERTH | 98.8 | 32.1 | 66.7 | 95.1444 | 83.2% | 3816 | 2.52 | 28.3096 | 54.08% | 23.17% | 0.70825
Salem Mcnary Field | 91.9 | 25 | 66.9 | 196.8504 | 95.71% | 1538 | 2.79 | 34.1758 | 61.96% | 29.21% | 0.82563
Madrid | 97.2 | 29.9 | 67.3 | 1909.4488 | 100% | 2589 | 0.96 | 42.6024 | 69.49% | 63.89% | 0.88225
Portland Hillsboro | 91.8 | 23.6 | 68.2 | 203.4121 | 84.59% | 1421 | 3.01 | 29.3444 | 55.7% | 29.05% | 0.65784
PARIS_ ORLY | 87.6 | 19.4 | 68.2 | 314.9606 | 82.92% | 1411 | 3.45 | 27.9162 | 53.43% | 19.88% | 0.55703
Las Vegas Mccarran Intl Ap | 108.3 | 40.1 | 68.2 | 2125.9843 | 95.1% | 4551 | 2.34 | 34.9082 | 62.76% | 42.08% | 1.3335
VIENNA_ SCHWECHAT | 87.6 | 19.1 | 68.5 | 623.3596 | 78.46% | 1676 | 1.78 | 26.6285 | 51.18% | 35.51% | 0.56142
Richmond RAAF | 96.8 | 27.5 | 69.3 | 65.6168 | 61.33% | 3532 | 2.93 | 21.5231 | 39.6% | 21.89% | 0.5233
Kuwait Intl Airport | 118.2 | 48.6 | 69.6 | 180.4462 | 85.14% | 6407 | 2.97 | 26.8953 | 51.66% | 9.047% | 1.5541
Winnipeg Int'l | 87.4 | 17.8 | 69.6 | 784.1207 | 66.45% | 1407 | 2.74 | 23.1385 | 43.82% | 27.75% | 0.51813
Phoenix Sky Harbor Intl Ap | 110.1 | 40.1 | 70 | 1105.643 | 79.46% | 5763 | 2.94 | 26.6326 | 51.19% | 32.45% | 1.1764
CAIRO | 100.6 | 30.6 | 70 | 242.7822 | 47.96% | 5624 | 2.98 | 18.7191 | 30.55% | 16.12% | 0.53436
ISTANBUL | 88 | 17.5 | 70.5 | 121.3911 | 43.3% | 3164 | 2.26 | 17.9462 | 27.56% | 20.85% | 0.32644
Sacramento Metro AP | 100.4 | 29.7 | 70.7 | 22.9659 | 83.66% | 2822 | 3.23 | 27.5829 | 52.87% | 17.78% | 0.8781
Fresno Yosemite Intl Ap | 103.6 | 32.4 | 71.2 | 334.6457 | 91.28% | 3877 | 3.5 | 30.4934 | 57.37% | 30.25% | 1.1031
CASABLANCA/NOUASSER | 95.4 | 24.2 | 71.2 | 675.853 | 45.5% | 3778 | 3.42 | 18.375 | 29.25% | 21.99% | 0.33045
Alexandria | 91.2 | 19.4 | 71.8 | 22.9659 | 32.74% | 5284 | 2.76 | 16.4395 | 20.92% | 19.33% | 0.254
New Delhi | 107.6 | 35.6 | 72 | 708.6614 | 34.1% | 6522 | 4.78 | 16.5786 | 21.59% | 13.66% | 0.40246
Beijing | 94.8 | 22.8 | 72 | 180.4462 | 45.61% | 3414 | 5.74 | 18.3411 | 29.12% | 23.17% | 0.47693
Toronto Int'l | 88.2 | 16.2 | 72 | 567.5853 | 53.58% | 1646 | 3.25 | 19.9428 | 34.81% | 7.795% | 0.41137
MILAN | 89.4 | 17.1 | 72.3 | 692.2572 | 51.71% | 2394 | 2.82 | 19.4494 | 33.16% | 23.25% | 0.40239
MUMBAI | 96.4 | 23 | 73.4 | 45.9318 | 14.5% | 8618 | 6.56 | 14.2408 | 8.713% | 0% | 0.18657
ABU DHABI | 112.8 | 39 | 73.8 | 88.5827 | 24.04% | 7587 | 5.04 | 15.2757 | 14.9% | 0% | 0.31677
Amritsar | 106.9 | 32.8 | 74.1 | 767.7165 | 31.44% | 8120 | 5.92 | 16.1802 | 19.66% | 0% | 0.47353
New York Laguardia Arpt | 92.3 | 18 | 74.3 | 9.8425 | 38.24% | 3122 | 3.87 | 17.2625 | 24.69% | 7.715% | 0.33022
San Antonio Stinson | 100 | 25.5 | 74.5 | 577.4278 | 17.19% | 5580 | 3.42 | 14.6414 | 11.21% | 0% | 0.192
Dallas Fort Worth Intl Ap | 100.4 | 25.9 | 74.5 | 561.0236 | 27.03% | 4787 | 4.8 | 15.7444 | 17.43% | 5.809% | 0.26915
CHICAGO | 91.9 | 17.2 | 74.7 | 623.3596 | 48.72% | 2342 | 3.37 | 18.8637 | 31.08% | 15.49% | 0.41635
DARWIN | 93.2 | 18.5 | 74.7 | 98.4252 | 10.72% | 8721 | 6.05 | 13.9152 | 6.577% | 0% | 0.17617
Barcelona | 86.4 | 11.6 | 74.8 | 19.685 | 45.57% | 2857 | 3.5 | 18.2991 | 28.96% | 43.75% | 0.30347
Baltimore Blt Washngtn IntL | 93.9 | 18.9 | 75 | 147.6378 | 33.53% | 3039 | 3.74 | 16.5016 | 21.22% | 22.51% | 0.317
Miami Intl Ap | 91.8 | 14.3 | 77.5 | 36.0892 | 10.84% | 7826 | 4.15 | 13.9772 | 6.991% | 0% | 0.11287
New Orleans Lakefront Ap | 93.4 | 14.6 | 78.8 | 9.8425 | 12.72% | 5590 | 5.47 | 14.1592 | 8.187% | 0% | 0.11291
MANAUS | 96.6 | 17.3 | 79.3 | 236.2205 | 0.03425% | 8760 | 7.23 | 13.0024 | 0.01861% | 0% | 0.03308
HONG KONG | 92.8 | 13.1 | 79.7 | 213.2546 | 12.68% | 6712 | 5.17 | 14.1535 | 8.15% | 0% | 0.097554
BANGKOK | 99 | 18.9 | 80.1 | 39.3701 | 4.242% | 8723 | 4.89 | 13.3422 | 2.565% | 0% | 0.074344
Changsha | 96.3 | 15.7 | 80.6 | 223.0971 | 10.84% | 4132 | 6.85 | 13.9579 | 6.863% | 12.39% | 0.097554
Shanghai | 94.8 | 14 | 80.8 | 13.1234 | 20.84% | 3886 | 6.72 | 14.9797 | 13.22% | 17.55% | 0.16303
Jorhat | 93.9 | 11.1 | 82.8 | 295.2756 | 14.17% | 6734 | 5.9 | 14.2602 | 8.837% | 0% | 0.13197